## Slide 1: Kapasitas Hosting untuk Penetrasi PLTS Atap dan Baterai pada Jaringan Distribusi Menggunakan Markov Chains
diusulkan oleh Wijaya Yudha Atmaja
Proposal Penelitian Disertasi
topik ini telah didiskusikan dengan Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.

## Slide 2: Dorongan dan Tantangan Penetrasi PLTS ke Jaringan Listrik
Dukungan dari regulasi pemerintah
Penurunan harga PLTS
Pengurangan pembangkit berbasis fosil dan emisi CO2
Perkembangan teknologi PLTS
Kurangnya dukungan dari regulasi pemerintah
Dampak teknis ke jaringan tenaga listrik
Perilaku pelanggan dan penerimaan sosial
Dorongan
Tantangan
Latar Belakang

## Slide 3: Penentuan Kapasitas Hosting PLTS Tersebar
Jaringan transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi
Jaringan sub transmisi tegangan tinggi
Jaringan distribusi tegangan menengah
Jaringan distribusi tegangan rendah
Pusat-pusat pembangkit
PLTS-PLTS tersebar (Skala utility)
PLTS-PLTS atap tersebar
(Skala pelanggan)
Kapasitas hosting PLTS
Latar Belakang

## Slide 4: Rumusan Masalah
Pengembangan metode penentuan kapasitas hosting PLTS
Kebutuhan: Estimasi yang representatif, akurat, dan komputasi yang singkat.
Integrasi PLTS atap terus meningkat dari tahun ke tahun
Perlunya menentukan kapasitas penetrasi maksimum sebelum terjadinya gangguan operasi sistem tenaga listrik
Stokastik (mempertimbang- kan ketidakpastian)
Deterministic (penyederhanaan/ worst case)
Monte Carlo
Lokasi dan ukuran daya PLTS
Variabel ketidakpastian
Profil beban
Keluaran daya PLTS
Baterai
Masalah/tantangan
Perlu skenario yang banyak agar akurasi tinggi karena jumlah skenario dipengaruhi oleh variabel ketidakpastian yang dipertimbangkan.
Dampaknya adalah mening-katnya beban dan waktu komputasi.
Model yang kurang represen-tatif, kurang akurat, dan kom-putasinya lama, menyebabkan tidaktepatnya perencanaan atau pengambilan keputusan dalam operasi sistem.
Latar Belakang
Notes: Jumlah skenario dipengaruhi oleh variabel ketidakpastian yang dipertimbangkan. Semakin banyak variabel ketidakpastian yang dipertimbangkan, semakin banyak skenario yang dibutuhkan.

## Slide 5: Kedudukan dan Keaslian Penelitian
Kapasitas hosting PLTS
Optimasi penetrasi PLTS
Estimasi penetrasi PLTS
Fungsi tujuan: Min. rugi-rugi, perbaikan profil tegangan, perbaikan stabilitas tegangan, minimalisasi biaya, dll.
Kekangan: Teg. lebih, kap. penghantar, kap. trafo, dll.
Metode: Pendekatan klasik (analitis, linear programming, dll), algoritma berdasarkan fenomena fisis/sosial (harmony search, imperialist competition, tabu search, dll), algoritma berdasarkan sifat alami (GA, gravitational search, dll), algoritma berdasarkan perilaku hewan (ant colony, firefly, dll), hybrid AI
Deterministic
Stokastik
Analitis
Iterasi dengan % penetrasi
Variabel ketidakpastian dalam pemodelan penetrasi PLTS atap
A
Kedudukan dan Keaslian

## Slide 6: Kedudukan dan Keaslian Penelitian
A
Daya keluaran PLTS
B
Stochastic model with multiple Markov Chains
Hidden Markov model
Profil beban
ANN
Bottom-up
Regression
Markov Chains
Analisis runtun waktu
Resolusi 1 jam
Resolusi 30 menit
Resolusi 15 menit
Resolusi 1 menit
Kedudukan dan Keaslian

## Slide 7: Kedudukan dan Keaslian Penelitian
Lokasi penetrasi PLTS
Ukuran tertentu dan tetap, lokasi acak, pendekatan % penetrasi
B
Ukuran tertentu dan tetap, lokasi acak, pendekatan pola sebaran
Ukuran acak, lokasi acak, pendekatan % penetrasi
Ukuran acak, lokasi acak, pendekatan pola sebaran penetrasi
Ukuran daya PLTS
Baterai
Centralized battery, setelah penetrasi PLTS
Distributed battery, setelah penetrasi PLTS
Distributed battery, bersa-ma dengan penetrasi PLTS
Kedudukan dan Keaslian

## Slide 8
Kedudukan dan Keaslian Penelitian
Kedudukan dan Keaslian

## Slide 9
Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sumber pustaka acuan dalam bidang pengembangan metode penentuan kapasitas hosting PLTS atap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penentuan kapasitas hosting pada penetrasi PLTS atap dan baterai dengan menambahkan variabel-variabel ketidakpastian seperti profil beban dan daya keluaran PLTS.
Tujuan
Manfaat
Pertimbangan perencana dan operator sistem distribusi untuk menghadapi dampak negatif dari kenaikan yang tinggi dari penetrasi PLTS atap ke jaringan distribusi tegangan rendah.

## Slide 10: Penelitian-Penelitian Terkait yang Telah Dihasilkan
Judul: Rooftop Photovoltaic Hosting Capacity Assessment: A Case Study of Rural Distribution Grids in Yogyakarta, Indonesia (ICEEI 2019, Bandung, Indonesia) Status publikasi: sudah terbit di IEEE Xplore DOI: 10.1109/ICEEI47359.2019.8988810
Judul: Hosting Capacity Improvement Using Reactive Power Control Strategy of Rooftop PV Inverters (SEGE 2019, Ontario, Canada) Status publikasi: sudah terbit di IEEE Xplore DOI: 10.1109/SEGE.2019.8859888
Judul: Evaluation of Rooftop Photovoltaic Allocation Strategies of Hosting Capacity Analysis in Low-Voltage Grid (I-TREC 2019, Bali, Indonesia) Status publikasi: dalam proses penerbitan oleh AIP Conference Proceedings
Judul: Pengembangan Metode Penentuan Kapasitas Hosting untuk Penetrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap di Jaringan Distribusi Tegangan Rendah (Thesis, UGM, 2019)
Penelitian Sebelumnya

## Slide 11: Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka dan Teori
Electric Power Research Institute (EPRI) 2012, stokastik, (m x n) skenario lokasi dan ukuran PLTS
T. Beck dkk 2016, resolusi 15 menit diperlukan untuk mendapatkan persentase kesalahan dibawah 1%
Anamika Dubey dkk 2017, HC-1, evaluasi akurasi
Fei Ding dan Barry Mather 2017, pseudo-HC
B. Bletterie dkk 2017, kapasitas hosting paling kecil pada penetrasi terjauh
Bollen dkk 2017, penggunaan beragam batas operasi
Ricardo Torquato dkk 2018, kecepatan komputasi penting
Matthew Deakin dkk 2019, membatasi investigasi tegangan lebih untuk mempercepat komputasi
Pedro P. Vergara dkk 2020, penggunaan himpunan profil beban dan daya keluaran PLTS
Mohammed Al-Safar dkk 2020, baterai terdistribusi untuk PLTS terdistribusi
A. J. Collin dkk 2014, estimasi profil beban, Markov Chains
R. H. M. Zargar dkk 2020, estimasi daya keluaran PLTS, Markov Chains

## Slide 12: Landasan Teori
Tinjauan Pustaka dan Teori
Kapasitas hosting pertama
Akurasi dalam merasakan tegangan lebih
Conditional probability
Proses Markov
Probabilitas transisi
Mean absolute error
Model baterai

## Slide 13
Hipotesis Penelitian
Hipotesis Penelitian
Pengembangan metode penentuan kapasitas hosting PLTS dan baterai dengan menambahkan variabel-variabel ketidakpastian seperti profil beban dan daya keluaran PLTS mampu meningkatkan tingkat representatif dan akurasi tanpa menambah waktu komputasi, jika dibandingkan dengan metode sebelumnya yaitu Monte Carlo.
Hipotesis

## Slide 14: Usulan Metode Penelitian
Mulai
Studi Pustaka, memahami teori, metode, aplikasi, dan temuan terbaru
Perumusan masalah, kontribusi, tujuan, dan hipotesis
Pembentukan metode dan simulasi
Pembahasan hasil dan validasi
Penarikan kesimpulan
Selesai
Pembentukan metode penentuan kapasitas hosting PLTS dengan Markov Chains
Pembentukan model profil beban dan daya keluaran PLTS
Pengembangan metode dengan melibatkan penetrasi PLTS yang terintegrasi dengan baterai
Pembentukan metode dan simulasi
Keluaran berupa artikel jurnal/ seminar
1
2
3
Usulan Metode

## Slide 15: 1. Pembentukan Metode Penentuan Kapasitas Hosting PLTS dengan Markov Chains
Mulai
Pembentukan strategi penetrasi
Pembentukan Markov Chains
Selesai
Pembentukan algoritme
Simulasi penentuan kapasitas hosting. Perbandingan antara Markov Chains dengan Monte Carlo.
Pembahasan hasil dan validasi
Kesimpulan
Data jaringan profil beban dan daya keluaran PLTS
Pembentukan metode Monte Carlo
Usulan Metode
Data historis penetrasi-penetrasi PLTS

## Slide 16: 2. Pembentukan Model Profil Beban dan Daya Keluaran PLTS
Usulan Metode
Mulai
Pembentukan matriks probabilitas transisi
Pembentukan Markov Chains
Selesai
Pembentukan algoritme
Simulasi penentuan kapasitas hosting antara Markov Chains. Perbandingan dengan profil beban dan daya keluaran PLTS yang deterministik.
Pembahasan hasil dan validasi
Kesimpulan
Data historis profil-profil beban
Data historis daya-daya keluaran PLTS

## Slide 17: 3. Pengembangan metode dengan melibatkan penetrasi PLTS yang terintegrasi baterai
Usulan Metode
Mulai
Algoritme penentuan kapasitas hosting dengan Markov Chains.
Selesai
Modifikasi algoritme
Simulasi penentuan kapasitas hosting antara Markov Chains. Perbandingan dengan centralized baterai.
Pembahasan hasil dan validasi
Kesimpulan
PLTS dengan baterai
Pembentukan kendali baterai

## Slide 18
Kemajuan Penelitian (Tahap 1)
Skenario penetrasi
States dari Markov Chains
Proses penetrasi
Pelanggan penetrasi
Ukuran daya penetrasi
Level penetrasi pelanggan
Level penetrasi daya
Lokasi penetrasi
Pembentukan strategi penetrasi
Matriks probabilitas transisi
Batas operasi sistem distribusi
Pembentukan Markov Chains
Kapasitas Hosting PLTS
Pembentukan algoritme
Pembentukan algoritme dilakukan berdasarkan formula-formula strategi penetrasi dan Markov Chains.
Sistem distribusi dimodelkan menggunakan OpenDSS. Model penetrasi, model Markov Chains, dan pemrograman proses perhitungan kapasitas hosting menggunakan python.
Kemajuan Penelitian

## Slide 19
Kemajuan Penelitian (Probabilitas Transisi)
Kemajuan Penelitian

## Slide 21
Kemajuan Penelitian (Algoritme Metode Tahap 1)
Kemajuan Penelitian

## Slide 22
Kemajuan Penelitian (Hasil-Hasil Tahap 1)
Kemajuan Penelitian
Salah satu penyulang di Kentungan, total beban saat beban puncak 11,25 MW.

## Slide 23
Kemajuan Penelitian (Hasil-Hasil Tahap 1)
Kemajuan Penelitian

## Slide 24
Kemajuan Penelitian (Hasil-Hasil Tahap 1)
Kemajuan Penelitian

## Slide 25
Kemajuan Penelitian (Hasil-Hasil Tahap 1)
Kemajuan Penelitian
Semakin banyak jumlah simulasi Markov Chains/Monte Carlo, MAE semakin kecil.
MAE pada metode penentuan kapasitas hosting dengan Markov Chains lebih tinggi daripada MAE pada metode penentuan kapasitas hosting dengan Monte Carlo.

## Slide 26
Rekomendasi
Tantangan
Saat ini
Penggunaan penyulang di Indonesia
Kemajuan Penelitian (Hasil-Hasil Tahap 1)
Tantangan dan rekomendasi perbaikan dari hasil-hasil penelitian tahap 1 ini.
Penggunaan kategori daya terpasang
Tantangan dan Rekomendasi Kedepan
Kebutuhan mengenai keterbukaan metode/ bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain
Kebutuhan mengenai tingkat representasi dan akurasi
Perlu penggunaan penyulang IEEE
Perlu metode penentuan kluster yang lebih advance untuk penentuan states dari Markov Chains
Pada tahap selanjutnya, proses Markov Chains yang dibentuk ditahap 1 ini perlu untuk dikembangkan, berdasarkan perkembangan metode Markov Chains saat ini dan kesesuaian karakteristik solusinya, untuk pemenuhan tujuan penelitian.

## Slide 27: Jadwal Penelitian
Aktivitas | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  | 
Studi pustaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengambilan data grid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pegembangan Markov Chains I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengujian Markov Chains I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Submit artikel seminar I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ambil data beban dan PLTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ujian komprehensif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Membuat model beban dan PLTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Submit artikel jurnal 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan Markov Chains II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Seminar hasil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengujian Markov Chains II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Model hosting dengan baterai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Submit artikel seminar II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengendalian baterai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan Markov Chains III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengujian Markov Chains III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Seminar hasil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Submit artikel jurnal II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ujian program Doktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Jadwal

## Slide 28: Terimakasih